| RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse : |  | No du dossier : |
| Ville : |  | Inspecteur : |
| Raison sociale : |  | Date de l’inspection : / / |

| RÉPONDANTS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONNE RENCONTRÉE OU QUI ACCOMPAGNE LORS DE LA VISITE |  |  |  |  |  |  |  |
| Propriétaire |  | Locataire | Mandataire autorisé |  |  |  | Aucune |
| Nom : |  |  |  |  |  | Maison - - |  |
| Fonction : |  |  |  |  |  | Bureau - - |  |
| Adresse : |  |  |  |  |  | Cellulaire - - |  |
| Ville : |  |  |  |  |  | Télécopieur - - |  |
| Code postal : |  |  |  |  | Courriel |  |  |
| PROPRIÉTAIRE |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom : |  |  |  |  |  | Bureau - - |  |
| Adresse : |  |  |  |  |  | Cellulaire - - |  |
| Ville : |  |  |  |  |  | Télécopieur - - |  |
| Code postal : |  |  |  | Courriel |  |  |  |

| BÂTIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASSEMENT DES USAGES PRINCIPAUX (voir tableau 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usage principal : |  | A1 A2 A3 A4 |  |  |  | B1 B2 |  | C (1) |  | D | E |  | F1 F2 F3 |  |
| Description : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usage(s) secondaire(s) : |  | A1 A2 A3 A4 |  |  |  | B1 B2 |  | C (1) |  | D | E |  |  | F1 F2 F3 |
| Description : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Nombre de logements : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Nombre de chambres : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR DU BÂTIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’étages : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de sous-sols : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIRE DU BÂTIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1 : m X m = m² |  |  |  | #2 : m X m = m² |  |  |  |  |  |  |  | Total = m² |  |  |
| CLASSIFICATION DU RISQUE D’INCENDIE (voir tableau 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faible | Moyen |  | Élevé |  | Très élevé |  |  |  | Précision : |  |  |  |  |  |
| ANNÉE DE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  | ANNÉE DE RÉNOVATION MAJEURE |  |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 1 - Classement des usages principaux |  |  |
| --- | --- | --- |
| Groupe A, division 1 - Cinémas - Opéras - Salles de spectacle, y compris les théâtres expérimentaux - Studios de télévision ouverts au public Groupe A, division 2 - Auditoriums - Bibliothèques - Clubs sans hébergement - Débits de boissons - Établissements de culte - Établissements de pompes funèbres - Externats - Galeries d’art - Gares de voyageurs - Gymnases - Jetées de récréation - Musées - Restaurants - Salles d’audience - Salles communautaires - Salles de conférences - Salles de danse - Salles d’exposition (sauf celles du groupe E) - Salles de quilles Groupe A, division 3 - Arénas - Patinoires - Piscines intérieures avec ou sans aires pour spectateurs assis Groupe A, division 4 - Gradins - Installations de parcs d’attractions (non classées dans une autre division) - Stades - Tribunes Groupe B, division 1 - Centres d’éducation surveillée avec locaux de détention - Hôpitaux psychiatriques avec locaux de détention - Pénitenciers - Postes de police avec locaux de détention - Prisons | Groupe B, division 2 - Centres d’éducation surveillée sans locaux de détention - Centres d’hébergement pour enfants - Centres de réadaptation - Hôpitaux - Hôpitaux psychiatriques sans locaux de détention - Infirmeries - Maisons de convalescence - Maisons de repos - Orphelinats - Résidences supervisées - Sanatoriums sans locaux de détention Groupe C - Appartements - Clubs avec hébergement - Couvents - Hôtels - Internats - Maisons - Maisons de chambres - Monastères - Motels - Pensions de famille - Pourvoiries - Refuges Groupe D - Banques - Bureaux - Bureaux de médecins - Cabinets de dentistes - Établissements de location et d’entretien de petits appareils et d’outils - Établissements de nettoyage à sec, libres-services, n’employant ni solvants ni nettoyants inflammables ou explosifs - Instituts de beauté - Laveries, libres-services - Postes de police sans locaux de détention - Salons de coiffure - Stations radiophoniques Groupe E - Boutiques - Grands magasins - Magasins - Marchés - Salles d’exposition - Supermarchés | Groupe F, division 1 - Dépôts de liquides inflammables bruts - Distilleries - Élévateurs à grains - Entrepôts de matières dangereuses en vrac - Fabriques de matelas - Installations de nettoyage à sec - Installations de peinturage par pulvérisation - Meuneries, minoteries, usines d’aliments pour le bétail - Usines de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques - Usines de produits chimiques - Usines de recyclage du papier - Usines de transformation du caoutchouc Groupe F, division 2 - Ateliers - Ateliers de rabotage - Entrepôts - Entrepôts frigorifiques - Fabriques de boîtes - Fabriques de confiserie - Fabriques de matelas - Garages de réparations - Gares de marchandises - Hangars d’aéronefs - Imprimeries - Installations de nettoyage à sec n’employant ni solvants ni nettoyants inflammables ou explosifs - Laboratoires - Laveries, sauf libres-services - Locaux de rangement - Locaux de vente au détail - Locaux de vente en gros - Sous-stations électriques - Stations-service - Studios de télévision où le public n’est pas admis - Toitures-terrasses prévues pour l’atterrissage des hélicoptères - Usines - Usines de travail du bois Groupe F, division 3 - Ateliers - Centrales électriques - Entrepôts - Garages de stationnement, y compris les terrains de stationnement - Laboratoires - Laiteries - Locaux de rangement - Salles d’exposition sans vente - Salles de vente - Usines |

| Tableau 2 - Classification des risques d’incendie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classification | Description | Type de bâtiment |
| Risques faibles | - Très petits bâtiments, très espacés - Bâtiments résidentiels, de 1 ou 2 logements, de 1 ou 2 étages, détachés | - Hangars, garages - Résidences unifamiliales détachées, de 1 ou 2 logements, chalets, maisons mobiles, maisons de chambres de moins de 5 personnes |
| Risques moyens | - Bâtiments d'au plus 3 étages et dont l'aire au sol est d’au plus 600 m2 | - Résidences unifamiliales attachées de 2 ou 3 étages - Immeubles de 8 logements ou moins, maisons de chambres (5 à 9 chambres) - Établissements industriels du Groupe F, division 3* (ateliers, entrepôts, salles de vente, etc.) |
| Risques élevés | - Bâtiments dont l'aire au sol est de plus de 600 m2 - Bâtiments de 4 à 6 étages - Lieux où les occupants sont normalement aptes à évacuer - Lieux sans quantité significative de matières dangereuses | - Établissements commerciaux - Établissements d'affaires - Immeubles de 9 logements ou plus, maisons de chambres (10 chambres ou plus), motels - Établissements industriels du Groupe F, division 2 (ateliers, garages de réparations, imprimeries, stations -service, etc.), bâtiments agricoles |
| Risques très élevés | - Bâtiments de plus de 6 étages ou présentant un risque élevé de conflagration - Lieux où les occupants ne peuvent évacuer d'eux-mêmes - Lieux impliquant une évacuation difficile en raison du nombre élevé d’occupants - Lieux où des matières dangereuses sont susceptibles de se retrouver - Lieux où l'impact d'un incendie est susceptible d’affecter le fonctionnement de la communauté | - Établissements d'affaires, édifices attenants dans des vieux quartiers - Hôpitaux, centres d'accueil, résidences supervisées, établissements de détention - Centres commerciaux de plus de 45 magasins, hôtels, écoles, garderies, églises - Établissements industriels du Groupe F, division 1 (entrepôts de matières dangereuses, usines de peinture, usines de produits chimiques, meuneries, etc.) - Usines de traitement des eaux, installations portuaires |

| Partie 1 |  |  |  | ACCÈS DU SERVICE INCENDIE AU BÂTIMENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O N N/A |  |  |  | Légende : O : Oui N : Non N/A : Non applicable |  |  |
|    |  |  |  | Section 1.1. ACCÈS AU BÂTIMENT |  | Article |
|  |  |  |  | Accès à au moins une façade par une rue, une cour ou un chemin ? |  | 2.5.1.1.1) |
|  |  |  |  | ► Accès maintenus en bon état ? |  | 2.5.1.5.1) |
|  |  |  |  | ► Accès libre de tout véhicule stationné ? |  | 2.5.1.5.2) |
|  |  |  |  | ► Affiche d’interdiction de stationner ? |  | 2.5.1.5.2) |
|  |  |  |  | Fenêtres ou panneaux d’accès prévus dégagés ? |  | 2.5.1.2. |
|  |  |  |  | Accès au toit prévu et clés disponibles pour le service d’incendie |  | 2.5.1.3.1) |
|  |  |  |  | Numéro civique facilement repérable à partir du chemin public ? |  |  |
|  |  |  |  | Voie de circulation prioritaire supplémentaire ? Si non, allez à la section 1.2 |  |  |
|  |  |  |  | ► Accès maintenus en bon état ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Accès libre de tout véhicule stationné ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Affiche d’interdiction de stationner ? |  |  |
|    |  |  |  | Section 1.2. RACCORDS-POMPIERS |  |  |
|  |  |  |  | Présence ? | ► Si non aux deux questions, allez à la partie 2 |  |
|  |  |  |  | Exigés ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  |  | Distance de parcours d’au plus 45 m à une borne d’incendie ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  |  | Protégés en permanence par des bouchons ? |  | 6.4.1.7.2) |
|  |  |  |  | Accessibles et dégagés en tout temps ? |  | 2.5.1.4.1 |
|  |  |  |  | Identification par une plaque conforme des types de systèmes qu’ils desservent ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  |  | ► Identification maintenue en bon état ? |  | 6.4.1.7.1) |
|  |  |  |  | Identification de parties de bâtiment spécifiques desservies ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  |  | ► Identification maintenue en bon état ? |  | 6.4.1.7.1) |
|  |  |  |  | Affiche d’interdiction de stationner ? |  |  |
| Partie 2 |  |  |  | RÉSEAUX D’ALIMENTATION EN EAU |  |  |
| O N N/A |  |  |  | Légende : O : Oui N : Non N/A : Non applicable |  |  |
|    |  |  |  | Section 2.1. BORNES D’INCENDIE PRIVÉES (INCLUANT LES MURALES) |  | Article |
|  |  |  |  | Présence ? | ► Si non aux deux questions, allez à la partie 3 |  |
|  |  |  |  | Exigées ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  |  | Registres des inspections et des essais conservés pour fins de consultation ? |  | 6.6.4.3.1) |
|  |  |  |  | Emplacement bien indiqué ? |  | 6.6.4.1.2) |
|  |  |  |  | Accessibles et dégagées en tout temps ? |  | 6.6.4.1.2) |
|  |  |  |  | ► Dégagés de toute obstruction dans un rayon de 1 m ? |  |  |
|  |  |  |  | Protection contre dommages par véhicules en mouvement ? |  |  |
|  |  |  |  | Tête et bouchons peints aux couleurs de la norme NFPA-291 ? |  |  |
|  |  |  |  | Raccords compatibles avec le matériel du service d’incendie ? |  |  |
|  |  |  |  | Inspectées, mises à l’essai et entretenues conformément à la norme NFPA-25 ? |  |  |
| Réf. |  | # Photo | ANOMALIES / COMMENTAIRES |  |  |  |

Tableau 3 - Système d’alarme incendie

Installation exigée - Partie 3 du CNB

- Un système d’alarme incendie doit être installé dans un bâtiment protégé par gicleurs. - Un système d’alarme incendie doit être installé dans un bâtiment qui n’est pas entièrement protégé par gicleurs, mais où il y a : - une zone de détention cellulaire; - une zone à sortie contrôlée; - plus de 3 étages, y compris les étages au-dessous du niveau moyen du sol; - un nombre de personnes supérieur à 150, dans le cas d’un bâtiment du groupe A, - division 1, ou à 300 dans les autres cas, sauf dans les endroits à ciel ouvert réservés aux spectateurs assis; - un nombre de personnes supérieur à 150 au-dessus ou au-dessous du premier étage, sauf dans les endroits à ciel ouvert réservés aux spectateurs assis; - une école, un collège, un établissement scolaire pour enfants ou une garderie, dont le nombre de personnes est supérieur à 40; - un débit de boissons ou un restaurant dont le nombre de personnes est supérieur à 150; - un établissement industriel à risques moyens ou un établissement industriel à risques faibles dont le nombre de personnes au-dessus ou au-dessous du premier étage est supérieur à 75; - une habitation où dorment plus de 10 personnes; - un établissement industriel à risques très élevés dont le nombre de personnes est supérieur à 25; ou un nombre de personnes supérieur à 300 au-dessous d’un endroit à ciel ouvert réservé aux spectateurs assis.

Installation exigée - Partie 9 du CNB

- Un système d’alarme incendie doit être prévu : - dans tout bâtiment de plus de 3 étages, y compris les étages au-dessous du premier étage; - si le nombre de personnes est supérieur à 300 pour tout le bâtiment; - dans un établissement d’affaires ou commercial dont le nombre de personnes est supérieur à 150, au-dessus ou au-dessous du premier étage; - dans un établissement industriel à risques moyens ou faibles dont le nombre de personnes est supérieur à 75, au-dessus ou au-dessous du premier étage; ou - dans une habitation dont le nombre de personnes est supérieur à 10 (avec hébergement)

Tableau 4 - Détecteurs d’incendie

Installation exigée - Partie 3 du CNB

- Si un système d’alarme incendie est exigé dans un bâtiment qui n’est pas entièrement protégé par gicleurs, il faut installer des détecteurs d’incendie dans les espaces suivants, s’ils ne sont pas protégés par gicleurs : - dans les locaux de rangement ne faisant pas partie de logements; - dans les locaux techniques ne faisant pas partie de logements; - dans les locaux de concierge; - dans les pièces devant servir au stockage ou à l’utilisation de produits dangereux; - dans les gaines d’ascenseur et de petits monte-charges; - dans les buanderies des habitations, sauf celles qui sont à l’intérieur d’un logement; - dans les pièces ou locaux non réservés au public d’un bâtiment dont l’usage principal appartient au groupe A, division 1; et - dans les suites et les pièces ne faisant pas partie d’une suite des parties de bâtiments dont l’usage principal appartient au groupe C, d’un bâtiment de plus de 3 étages en hauteur de bâtiment.

Installation exigée - Partie 9 du CNB

- Dans les bâtiments où un système d’alarme incendie est exigé, un détecteur d’incendie doit être installé dans les locaux de rangement, les locaux techniques, les gaines d’ascenseur, les dévaloirs, les locaux de concierge et les pièces prévues pour l’utilisation ou l’entreposage des matières dangereuses. - Les détecteurs d’incendie exigés au paragraphe 2) ne sont pas obligatoires dans les logements ou dans les bâtiments protégés par gicleurs si le système de gicleurs est sous surveillance électrique et est équipé d’un avertisseur de débit.

Tableau 5 - Détecteurs de fumée

Installation exigée - Partie 3 du CNB

- Si un système d’alarme incendie est installé, il faut installer des détecteurs de fumée : - dans chaque pièce où l’on dort et dans chaque corridor faisant partie d’un moyen d’évacuation pour des pièces où l’on dort, dans des parties de bâtiments classées comme usage principal du groupe B; - dans chaque pièce d’une zone de détention cellulaire et chaque corridor desservant ces pièces; - dans chaque corridor des parties de bâtiments classées comme usage principal du groupe A, division 1; - dans chaque corridor commun des parties de bâtiments classées comme usage principal du groupe C; - dans chaque cage d’escalier d’issue; et - dans le voisinage des retombées exigées à l’article 3.2.8.7. - Tout détecteur de fumée installé dans une résidence supervisée, visée à l’article 3.1.2.5., doit être muni d’un dispositif capable d’émettre un signal d’alerte localisé et d’agir comme avertisseur sonore en cas d’alarme générale dans tout le bâtiment (voir le sous-alinéa 3.1.2.5. 1)c)i)).

Installation exigée - Partie 9 du CNB

- Si un système d’alarme incendie est exigé, un détecteur de fumée doit être installé dans chaque corridor commun d’une habitation et dans chaque cage d’escalier d’issue.

Tableau 6 - Réseaux de communication phonique (dans les bâtiments de grande hauteur)

- Un ou plusieurs réseaux de communication phonique doivent être installés : - si la hauteur entre le niveau moyen du sol et le plancher du dernier étage dépasse 36 m; ou - si le bâtiment contient une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher située au-dessus du troisième étage et destinée à un usage du groupe B, division 2.

NFPA-25

| Partie 3 |  |  | INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ INCENDIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O N N/A |  |  | Légende : O : Oui N : Non N/A : Non applicable |  |  |
|    |  |  | Section 3.1. SYSTÈME D’ALARME INCENDIE |  | Article |
|  |  |  | Présence ? | ► Si non aux deux questions, allez à la section 3.2 |  |
|  |  |  | Exigé ? (voir tableau 3) |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Installation conforme aux exigences du CNB ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Relié à un central de télésurveillance privé ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Maintenu en bon état de fonctionnement ? |  | 6.3.1.1.1) |
|  |  |  | Inspecté et mis à l’essai ? |  | 6.3.1.2.1) |
|  |  |  | ► Registre des essais disponibles à des fins de consultation ? |  | 6.3.1.3.1) |
|  |  |  | Détecteurs d’incendie (chaleur) aux endroits requis par le CNB ? (voir tableau 4) |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Détecteurs de fumée aux endroits requis par le CNB ? (voir tableau 5) |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Déclencheurs manuels à l’entrée principale du bâtiment et à chaque issue ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Affiche 911 à chaque déclencheur manuel (système d’alarme non relié seulement) ? |  | 2.8.2.7.3) |
|  |  |  | Annonciateur et indicateur de zone ou indicateur de dérangement visuel et sonore installé à l’entrée principale du bâtiment ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Inscription à l’intérieur du panneau d’alarme incendie de 2 personnes responsables ? |  |  |
|    |  |  | Section 3.2. RÉSEAU DE COMMUNICATION PHONIQUE (B.G.H.) |  |  |
|  |  |  | Présence ? | ► Si non aux deux questions, allez à la section 3.3 |  |
|  |  |  | Exigé ? (voir tableau 6) |  | 2.1.3.2.1) |
|  |  |  | Maintenu en bon état de fonctionnement ? |  | 6.3.1.1.1) |
|  |  |  | Inspecté et mis à l’essai ? |  | 6.3.1.5.1) |
|  |  |  | ► Registre des essais disponibles à des fins de consultation ? |  | 6.3.1.3.1) |
|    |  |  | Section 3.3. SYSTÈME DE GICLEURS |  |  |
|  |  |  | Présence ? | ► Si non aux deux questions, allez à la section 3.4 |  |
|  |  |  | Exigé ? (voir tableau 7) |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Installation conforme aux exigences du CNB ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Plaque signalétique du système affichée où ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Maintenu en bon état de fonctionnement ? |  | 6.1.1.2.1) |
|  |  |  | Inspecté, mis à l’essai et entretenu ? |  | 6.5.3 - 6.5.4 |
|  |  |  | ► Registre des essais disponibles à des fins de consultation ? |  | 6.5.3.3.1) |
|  |  |  | Dégagement sous les têtes de gicleurs minimum 450 mm (18 po) si stockage général ? |  | 3.2.2.3.5) |
|  |  |  | Dégagement sous les têtes de gicleurs minimum 900 mm (36 po) si stockage de pneus ? |  | 3.2.4.4.1) |
|  |  |  | Raccords-pompiers ? ► Si oui, allez à la section 1.2. |  |  |
|    |  |  | Section 3.4. CANALISATIONS ET ROBINETS D’INCENDIE ARMÉS |  |  |
|  |  |  | Présence ? | ► Si non aux deux questions, allez à la partie 4 | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Exigé ? (voir tableau 8) |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Installation conforme aux exigences du CNB (en général) ? |  | 2.1.3.1.1) |
|  |  |  | Maintenu en bon état de fonctionnement ? |  | 6.1.1.2. |
|  |  |  | Inspectés, mis à l’essai et entretenu conformément à la norme NFPA-25 ? |  | 6.4.1.1.1) |
|  |  |  | ► Registre des essais disponibles à des fins de consultation ? |  | 6.4.1.8.1) |
|  |  |  | Armoires d’incendie et les robinets d’incendie bien identifiés et accessibles ? |  | 6.4.1.3.1) |
|  |  |  | Raccords-pompiers ? ► Si oui, allez à la section 1.2. |  |  |
| Réf. |  | # Photo | ANOMALIES / COMMENTAIRES |  |  |

| Tableau 7 - Exigences relatives à l’installation d’un système de gicleurs selon l’usage et le nombre d’étages et de façades sur rues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe | Exemple | Façades sur rues(1) | Nombre d’étages |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Plus de 6 |
|  |  |  | Aires de bâtiment (en m²) au-delà desquelles un système de gicleurs est exigé |  |  |  |  |  |  |
| A-1 | Théâtres | 1 | G | G | G | G | G | G | G |
| A-2 | Établissements de réunion | 1 | 1600 | 800 | G | G | G | G | G |
|  |  | 2 | 2000 | 1000 | G | G | G | G | G |
|  |  | 3 | 2400 | 1200 | G | G | G | G | G |
| A-3 | Arénas | 1 | 4000 | 2000 | G | G | G | G | G |
|  |  | 2 | 5000 | 2500 | G | G | G | G | G |
|  |  | 3 | 6000 | 3000 | G | G | G | G | G |
| A-4 | Tribunes | 1 | Dans les espaces occupés sous les gradins |  |  |  |  |  |  |
| B-1 | Prisons | 1 | G | G | G | G | G | G | G |
| B-2 | Hôpitaux | 1 | G | G | G | G | G | G | G |
| C | Habitations | 1 | GN | 6000 | 4000 | G | G | G | G |
|  |  | 2 | GN | GN | 5000 | G | G | G | G |
|  |  | 3 | GN | GN | 6000 | G | G | G | G |
| D | Bureaux | 1 | GN | 7200 | 4800 | 3600 | 2880 | 2400 | G |
|  |  | 2 | GN | GN | 6000 | 4500 | 3600 | 3000 | G |
|  |  | 3 | GN | GN | 7200 | 5400 | 4320 | 3600 | G |
| E | Magasins | 1 | 1500 | 1200 | 800 | G | G | G | G |
|  |  | 2 | 1500 | 1500 | 1000 | G | G | G | G |
|  |  | 3 | 1500 | 1500 | 1500 | G | G | G | G |
| F-1 | Établissements industriels à risques très élevés | 1 | 800 | G | G | G | S/O | S/O | S/O |
| F-2 | Établissements industriels à risques moyens | 1 | 1500 | 1500 | 1070 | G | G | G | G |
|  |  | 2 | 1500 | 1500 | 1340 | G | G | G | G |
|  |  | 3 | 1500 | 1500 | 1500 | G | G | G | G |
| F-3 | Établissements industriels à risques faibles | 1 | GN | 7200 | 4800 | 3600 | 2880 | 2400 | G |
|  |  | 2 | GN | 9000 | 6000 | 4500 | 3600 | 3000 | G |
|  |  | 3 | GN | 10800 | 7200 | 5400 | 4320 | 3600 | G |
| (1) Tous les bâtiments doivent avoir au moins une façade sur rue. G = Gicleurs obligatoires. 1000 = Aire limite maximale sans gicleur. GN = Gicleurs non obligatoires qu’elle que soit l’aire. S/O = Limite de hauteur dépassée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 8 - Organigramme décisionnel servant à déterminer s’il faut doter un bâtiment d’un réseau de canalisations d’incendie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tableau 8.1 - Limites du bâtiment, sans réseaux de canalisations d’incendie |  |  |  |
| Usage | Aire de bâtiment, en m² |  |  |
|  | 1 étage | 2 étages | 3 étages |
| Groupe A | 2500 | 2000 | 1500 |
| Groupe C | 2000 | 1500 | 1000 |
| Groupe D | 4000 | 3000 | 2000 |
| Groupe F, division 2 | 1500 | 1500 | 1000 |
| Groupe F, division 3 | 3000 | 2000 | 1000 |

| Partie 4 |  |  | INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ INCENDIE (suite) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O N N/A |  |  | Légende : O : Oui N : Non N/A : Non applicable |  |  |  |
|    |  |  | Section 4.1. AVERTISSEURS DE FUMÉE |  |  | Article |
|  |  |  | Présence ? |  | ► Si non aux deux questions, allez à la section 4.2 |  |
|  |  |  | Exigés ? (voir tableau 9) |  |  | 2.1.3.3.1) |
|  |  |  | Emplacement approprié ? (voir tableau 9) |  |  | 2.1.3.3.2)3) |
|  |  |  | Nombre suffisant ? |  |  | 2.1.3.3.1) |
|  |  |  | Alimentation électrique si construction achevée après le date réglementation en vigueur? |  |  | 2.1.3.3.4) |
|  |  |  | ► Reliés électriquement entre eux ? |  |  |  |
|  |  |  | Maintenu en bon état de fonctionnement ? |  |  | 2.1.3.3.3) |
|    |  |  | Section 4.2. AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE |  |  |  |
|  |  |  | Présence ? | ► Si non aux deux questions, allez à la section 4.3 |  |  |
|  |  |  | Exigés ? |  |  |  |
|  |  |  | Emplacement approprié ? |  |  |  |
|  |  |  | Nombre suffisant ? |  |  |  |
|    |  |  | Section 4.3. EXTINCTEURS PORTATIFS |  |  |  |
|  |  |  | Présence ? | ► Si non aux deux questions, allez à la partie 5 |  |  |
|  |  |  | Exigés ? |  |  | 6.2.3.2.1) |
|  |  |  | Choisis et installés conformément à NFPA-10. (voir tableaux 10, 10.1 et 10.2) |  |  | 6.2.1.1.1) |
|  |  |  | Emplacement approprié ? |  |  | 6.2.1.3.1)2) |
|  |  |  | Inspectés, mis à l’essai et entretenu conformément à NFPA-10 ? (voir tableau 10.3) |  |  | 6.2.4.1.1) |
|  |  |  | Maintenus en bon état de fonctionnement ? |  |  | 6.1.1.2.1) |
|  |  |  | Instructions d’utilisation, d’entretien et de recharge visibles en permanence ? |  |  | 6.2.1.4.1) |
| Réf. |  | # Photo | ANOMALIES / COMMENTAIRES |  |  |  |

Tableau 9 - Emplacement des avertisseurs de fumée

- Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531-M, « Avertisseurs de fumée », doivent être installés dans chaque logement et, sauf dans les établissements de soins ou de détention qui doivent être équipés d’un système d’alarme incendie, dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement. - À l’intérieur des logements, les avertisseurs de fumée doivent être installés entre chaque aire où l’on dort et le reste du logement, et lorsque les aires où l’on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors.

| Tableau 10 - Extincteurs portatifs pour feux de classe A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Usage à risques faibles(1) | Usage à risques moyens(1) | Usage à risques élevés(1) |
| Catégorie minimale de l’extincteur | 2-A | 2-A | 4-A(2) |
| Aire de plancher max. par unité de A (m²) | 300 | 150 | 100 |
| Aire de plancher max. par extincteur (m²) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Distance max. pour atteindre l’extincteur (m) | 25 | 25 | 25 |
| (1) Selon la norme NFPA-10, « Norme concernant les extincteurs d’incendie portatifs ». Voir tableau 10.2. (2) Deux extincteurs 2-A peuvent être utilisés si un extincteur 4-A est exigé. |  |  |  |

| Tableau 10.1 - Extincteurs portatifs pour feux de classe B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Usage à risques faibles(1) |  | Usage à risques moyens(1) |  | Usage à risques élevés(1) |  |
| Catégorie minimale de l’extincteur | 5-B | 10-B | 10-B | 20-B | 40-B | 80-B |
| Distance max. pour atteindre l’extincteur (m) | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 |
| (1) Selon la norme NFPA-10, « Norme concernant les extincteurs d’incendie portatifs ». Voir tableau 10.2. |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 10.2 - Classification des risques selon la norme NFPA-10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Exemples risques faibles | Exemples risques moyens | Exemples risques élevés |
| Classe A : Bureaux, classes, églises, salles de réunion | Classe A : Aires de repas, établissements commerciaux, entrepôts, manufactures, établissements de recherches, salles de montre pour automobiles, garages de stationnement, ateliers | Classe A : Ateliers de travail du bois, à la réparation de véhicules ou à l’entretien d’avions et de bateaux, aires de cuisson, salles d’exposition, entreposage et fabrication de peinture, procédés par immersion. |
| Classe B : Moins de 3,8 litres (1 Gal) de classe B | Classe B : Entre 3,8 à 18,9 litres (1 à 5 gals) | Classe B : Plus de 18,9 litres (5 gals) |

| Tableau 10.3 - Fréquence des tests hydrostatiques selon la norme NFPA-10 |  |
| --- | --- |
| Type d’extincteur | Intervalle (années) |
| Poudre chimique sous pression permanente(1) | 12 (recharge aux 6 ans) |
| Poudre sèche (classe D) sous pression permanente | 12 (recharge aux 6 ans) |
| Eau sous pression permanente | 5 |
| Agent mouillant | 5 |
| Anhydride carbonique | 5 |
| Agent halogéné | 5 |
| (1) Selon la norme NFPA-10, les extincteurs à poudre chimique sous pression permanente fabriqués avant octobre 1984 doivent être mis hors service à l’intervalle de maintenance aux six ans ou à l’intervalle du prochain test hydrostatique. |  |

| Partie 5 |  |  |  | MESURES D’URGENCE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O N N/A |  |  |  | Légende : O : Oui N : Non N/A : Non applicable |  |  |
|    |  |  |  | Section 5.1. PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE (EXCLUANT LES B.G.H.) |  | Article |
|  |  |  |  | Présence ? | ► Si non aux deux questions, allez à la partie 6 |  |
|  |  |  |  | Exigé ? (voir tableau 11) |  | 2.8.1.1.1) |
|  |  |  |  | Mesures à prendre en cas d’incendie ? |  | 2.8.2.1.1) a) |
|  |  |  |  | Désignation et préparation du personnel de surveillance ? |  | 2.8.2.1.1) b) |
|  |  |  |  | Formation du personnel de surveillance (responsabilités) ? |  | 2.8.2.1.1) c) |
|  |  |  |  | Type, emplacement et fonctionnement des installations de sécurité incendie documentés? |  | 2.8.2.1.1) d) |
|  |  |  |  | Tenue d’exercices d’incendie ? |  | 2.8.2.1.1) e) |
|  |  |  |  | Surveillance des risques d’incendie ? |  | 2.8.2.1.1) f) |
|  |  |  |  | Inspection et entretien des installations de sécurité incendie mensuellement ? |  | 2.8.2.1.1) g) |
|  |  |  |  | Révision à intervalle d’au plus 12 mois ? |  | 2.8.2.1.2) |
|  |  |  |  | Présence dans le bâtiment pour fins de consultation ? |  | 2.8.2.5.1) |
|  |  |  |  | Distribution à tous les membres du personnel de surveillance ? |  | 2.8.2.6.1) |
|  |  |  |  | Affichage visible dans chaque aire de plancher des mesures à prendre en cas d’incendie? |  | 2.8.2.7.1) |
|  |  |  |  | Plans d’évacuation et procédures affichés dans toutes les chambres d’hôtel et de motel ? |  | 2.8.2.7.2) |
|  |  |  |  | Affiche 911 à chaque déclencheur manuel (système d’alarme non relié seulement) ? |  | 2.8.2.7.3) |
| Partie 6 |  |  |  | SÉPARATIONS COUPE-FEU |  |  |
| O N N/A |  |  |  | Légende : O : Oui N : Non N/A : Non applicable |  |  |
|    |  |  |  | Section 6.1. GÉNÉRALITÉS |  | Article |
|  |  |  |  | Séparations coupe-feu endommagées ? |  | 2.2.1.2.1) |
|  |  |  |  | Dispositifs d’obturation endommagés ? |  | 2.2.2.2.1) |
|  |  |  |  | Dispositifs d’obturation maintenus en bon état de fonctionnement ? |  | 2.2.2.4.1) |
|  |  |  |  | Dispositifs d’obturation ne sont pas obstrués ni modifiés ? |  | 2.2.2.4.4) |
| Réf. |  | # Photo | ANOMALIES / COMMENTAIRES |  |  |  |

Tableau 11 - Bâtiments ou aires où un plan de sécurité incendie est exigé

- dans tout bâtiment contenant un établissement de réunion ou un établissement de soins ou de détention ; - dans tout bâtiment pour lequel le CNB exige un système d’alarme incendie ; - sur les chantiers de démolition et de construction visés par la section 2.14. ; - dans les aires de stockage pour lesquelles un plan de sécurité incendie est exigé, conformément aux articles 3.2.2.6. et 3.3.2.9. ; - dans les aires où des liquides inflammables et des liquides combustibles sont stockés ou manutentionnés, conformément à l’article 4.1.5.6. ; et - dans les aires où l’on effectue des opérations ou des procédés dangereux, conformément à l’article 5.1.5.1.

Tableau 12 - Aménagement des aires de plancher ouvertes

- Des allées conformes aux paragraphes 2) à 4) doivent être prévues dans chaque aire de plancher : - qui n’est pas divisée en pièces ou en suites desservies par des corridors d’accès aux issues ; et - qui doit avoir plus d’une porte de sortie aux termes du CNB. - Chaque porte de sortie requise doit être desservie par une allée : - qui a au moins 1100 mm de largeur dégagée ; - qui donne accès à au moins une autre porte de sortie ; et - qui offre, en n’importe quel point de l’allée, 2 directions opposées menant à une porte de sortie. - Une allée secondaire qui n’offre qu’une seule direction de circulation jusqu’à une allée décrite au paragraphe 2) est permise à condition qu’elle ait une largeur libre d’au moins 900 mm et une longueur d’au plus : - 7,5 m dans un établissement d’affaires, un établissement commercial ou un établissement industriel à risques très élevés ; - 10 m dans un établissement industriel à risques moyens ; et - 15 m dans un établissement industriel à risques faibles. - Toutes les aires de travail individuelles d’un établissement d’affaires doivent être contiguës à une allée ou à une allée secondaire.

| Tableau 13 - Critères pour une issue (aire de plancher non giclé) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Usage de l’aire de plancher | Aire de plancher maximale, en m² | Distance de parcours maximal, en m |
| A | 150 | 15 |
| B | 75 | 10 |
| C | 100 | 15 |
| D | 200 | 25 |
| E | 150 | 15 |
| F-2 | 150 | 10 |
| F-3 | 200 | 15 |
| Toute aire de plancher ou partie d’aire de plancher située à au plus 1 étage au-dessus ou au-dessous du premier étage peut être desservie par une seule issue, aux conditions suivantes : - le nombre de personnes qui ont accès à cette issue est d’au plus 60; - cette issue conduit directement à l’extérieur; - si l’aire de plancher n’est pas entièrement protégée par gicleurs, cette aire de plancher ou cette partie d’aire de plancher ainsi que la distance de parcours ne sont pas supérieures aux valeurs indiquées ci-haut. |  |  |

| Tableau 14 - Critères pour une issue (aire de plancher giclé) |  |
| --- | --- |
| Usage de l’aire de plancher | Aire de plancher maximale, en m² |
| A | 200 |
| B | 100 |
| C | 150 |
| D | 300 |
| E | 200 |
| F-2 | 200 |
| F-3 | 300 |
| Toute aire de plancher ou partie d’aire de plancher située à au plus 1 étage au-dessus ou au-dessous du premier étage peut être desservie par une seule issue, aux conditions suivantes : - le nombre de personnes qui ont accès à cette issue est d’au plus 60; - cette issue conduit directement à l’extérieur; - si l’aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs : - la distance de parcours est d’au plus 25 m; - cette aire de plancher ou cette partie d’aire de plancher n’est pas supérieure à la valeur indiquée ci-haut. |  |

| Tableau 15 - Distance de parcours pour atteindre une des issues |  |
| --- | --- |
| Usage de l’aire de plancher | Distance de parcours maximale pour atteindre une des issues en m |
| Si giclé (tout usage sauf F-1) | 45 |
| A | 30 |
| B | 30 |
| C | 30 |
| D | 40 |
| E | 30 |
| E (centre commercial grande surface) | 105 |
| F-1 | 25 |
| F-2 | 30 |
| F-3 | 30 |

| Partie 7 |  |  | SÉCURITÉ DES PERSONNES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O N N/A |  |  | Légende : O : Oui N : Non N/A : Non applicable |  |  |
|    |  |  | Section 7.1. MOYENS D’ÉVACUATION |  | Article |
|  |  |  | Aménagement des aires de plancher ouvertes conformes ? (voir tableau 12) |  | 2.7.1.2. |
|  |  |  | Nombre d’issues conforme ? (voir tableaux 13 ou 14) |  | 2.7.1.1.1) |
|  |  |  | Emplacement des issues conforme ? (voir tableau 15) |  | 2.7.1.1.1) |
|  |  |  | Issues toujours éclairées lorsque le bâtiment est occupé ? |  | 2.7.3.1.2) |
|  |  |  | Moyens d’évacuation maintenus en bon état et non obstrués ? |  | 2.7.1.6. |
|  |  |  | Passages et escaliers d’issue extérieurs libres d’accumulation de neige ou de glace ? |  | 2.7.1.7.1) |
|  |  |  | Fenêtres des pièces où l’on dort et situées au sous-sol dégagées ? |  |  |
|    |  |  | Section 7.2. PANNEAUX « SORTIE » |  |  |
|  |  |  | Présence ? | ► Si non aux deux questions, allez à la section 7.3 |  |
|  |  |  | Exigé ? (voir tableau 16) |  | 2.7.3.1.1) |
|  |  |  | Installés conformément au CNB ? (voir tableau 16) |  | 2.7.3.1.1) |
|  |  |  | Toujours éclairés lorsque le bâtiment est occupé ? |  | 2.7.3.1.2) |
|  |  |  | Reliés à une source d’alimentation électrique de secours ? |  | 2.7.3.1.1) |
|  |  |  | ► Inspectées, mis à l’essai et entretenues conformément à CAN/CSA-C282 (Tableau 17) ? |  | 6.7.1.1.1) |
|  |  |  | ► Registre des essais disponibles à des fins de consultation ? |  | 6.7.1.4.1) |
|    |  |  | Section 7.3. ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ |  |  |
|  |  |  | Présence ? | ► Si non aux deux questions, allez à la partie 8 |  |
|  |  |  | Exigé ? (voir tableau 17) |  | 2.7.3.1.1) |
|  |  |  | Installé conformément au CNB ? |  | 2.7.3.1.1) |
|  |  |  | Maintenu en état de fonctionnement ? |  | 2.7.3.1.3) |
|  |  |  | Reliés à une source d’alimentation électrique de secours ? |  | 2.7.3.1.1) |
|  |  |  | ► Inspectées, mis à l’essai et entretenues conformément à CAN/CSA-C282 (Tableau 17) ? |  | 6.7.1.1.1) |
|  |  |  | ► Registre des essais disponibles à des fins de consultation ? |  | 6.7.1.4.1) |
| Réf. |  | # Photo | ANOMALIES / COMMENTAIRES |  |  |

Tableau 16 - Signalisation des issues

- À l’exception de la porte d’entrée principale d’une pièce ou d’un bâtiment, toute porte d’issue doit comporter une signalisation placée au-dessus ou à côté, si cette issue dessert : - un bâtiment de plus de 2 étages de hauteur de bâtiment; - un bâtiment dont le nombre de personnes dépasse 150; ou - une pièce ou une aire de plancher comportant un escalier de secours faisant partie d’un moyen d’évacuation exigé. - La signalisation doit : - être bien visible à l’approche de l’issue; - comporter le mot SORTIE ou EXIT inscrit en caractères simples et lisibles; et - être éclairée continuellement lorsque le bâtiment est occupé. - La signalisation doit comporter : - si elle est éclairée de l’intérieur, des lettres rouges sur fond contrasté, ou des lettres contrastées sur fond rouge, d’une largeur de trait de 19 mm et d’une hauteur d’au moins 114 mm; et, - si elle est éclairée de l’extérieur, des lettres blanches sur fond rouge, ou des lettres rouges sur fond blanc ou de couleur claire contrastante, d’une largeur de trait de 19 mm et d’une hauteur d’au moins 150 mm. - Si l’éclairage dépend d’un circuit électrique, ce circuit : - ne doit pas desservir d’autre équipement que de l’équipement de sécurité; et - doit être relié à une source d’alimentation électrique de secours du type décrit au paragraphe 3.2.7.4. 1). - La direction de la sortie doit être signalée, au besoin, dans les corridors communs et passages au moyen d’une signalisation conforme au paragraphe 3) avec une flèche indiquant la sortie. - Sauf pour les portes de sortie décrites au paragraphe 3.3.2.3. 4) et la porte d’entrée principale, une signalisation conforme aux paragraphes 2), 3) et 4) doit être placée au-dessus ou à côté de chaque porte de sortie de pièces dont le nombre de personnes est supérieur à 60 et qui sont situées dans des usages du groupe A, division 1, des salles de danse, des débits de boissons et d’autres usages semblables dont l’éclairement, lorsqu’ils sont occupés, n’est pas suffisant pour permettre de localiser facilement l’emplacement de la porte de sortie.

Tableau 17 - Éclairage et installations d’alimentation électrique de secours

3.2.7.1. Exigences minimales d’éclairement - Les issues, corridors communs et corridors permettant au public l’accès à l’issue ou desservant des chambres de patients ou des salles de classe doivent être équipés d’appareils donnant un éclairement moyen d’au moins 50 lx au niveau du plancher ou des marches d’escalier, et en tous points comme aux angles et intersections aux changements de niveau où il y a des escaliers ou des rampes. 3.2.7.3. Éclairage de sécurité - Il faut prévoir un éclairage de sécurité fournissant un éclairement moyen d’au moins 10 lx au niveau du plancher ou des marches d’escalier dans : - les issues; - les principales voies d’accès à l’issue d’une aire de plancher sans cloisons; - les corridors utilisés par le public; - les corridors desservant les chambres de patients; - les corridors desservant les salles de classe; - les passages piétons souterrains; - les corridors communs; et - les aires de plancher ou parties d’aires de plancher où le public peut se rassembler et qui font partie d’un usage : - du groupe A, division 1; ou - ii) du groupe A, division 2 ou 3, ayant un nombre de personnes d’au moins 60. - Le vide technique mentionné au paragraphe 3.2.1.1. 7) doit être équipé d’un éclairage de sécurité assurant un éclairement moyen d’au moins 10 lx au niveau du plancher ou de la passerelle. - L’éclairement minimal exigé aux paragraphes 1) et 2) ne doit pas être inférieur à 1 lx. 3.2.7.4. Alimentation électrique de secours pour l’éclairage - Une source d’alimentation électrique de secours doit : - assurer l’éclairage de sécurité exigé à la présente sous-section à l’aide d’accumulateurs ou d’un groupe électrogène; et - être conçue et installée de manière à satisfaire automatiquement, en cas de panne de la source normale d’alimentation, - aux besoins en électricité pendant : - 2 h pour les bâtiments visés par la sous-section 3.2.6. (bâtiment de grande hauteur); - ii) 1 h pour les bâtiments dont l’usage principal est du groupe B et qui ne sont pas visés par la sous-section 3.2.6.; et - iii) 30 min pour tous les autres bâtiments.

Tableau 18 - Définition d’un local technique

Local technique (service room) : local prévu pour contenir de l’équipement technique ou d’entretien du bâtiment (voir l’annexe A). Parmi les locaux techniques, notons les chaufferies, les locaux des incinérateurs, les locaux de réception des ordures, les locaux d’appareils de chauffage ou de conditionnement d’air, les salles de pompage, les salles de compresseurs et les locaux d’équipement électrique. Les locaux abritant de la machinerie d’ascenseur et les buanderies communes ne sont pas considérés comme des locaux techniques.

| Tableau 19 - Calibre approprié des dispositifs de protection |  |
| --- | --- |
| Capacité | Exemple d’usage |
| 60 ampères / 240 volts | Climatiseur central, fournaise électrique |
| 40 ampères / 240 volts | Cuisinière électrique, climatiseur central |
| 30 ampères / 240 volts | Climatiseur de fenêtre, sécheuse à linge |
| 20 ampères / 120 volts | Lampes, prises, four micro-ondes |
| 15 ampères / 120 volts | Lampes, prises |

| Partie 8 |  |  |  | RISQUES D’INCENDIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O N N/A |  |  |  | Légende : O : Oui N : Non N/A : Non applicable |  |  |
|    |  |  |  | Section 8.1. MATIÈRES COMBUSTIBLES |  | Article |
|  |  |  |  | Accumulation constituant un risque d’incendie anormal ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Intérieur ? |  | 2.4.1.1.1) |
|  |  |  |  | ► Extérieur ? |  | 2.4.1.1.1) |
|  |  |  |  | ► Gaines d’ascenseur ? |  | 2.4.1.1.2) |
|  |  |  |  | ► Gaines de ventilation ? |  | 2.4.1.1.2) |
|  |  |  |  | ► Moyens d’évacuation ? |  | 2.4.1.1.2) |
|  |  |  |  | ► Locaux techniques ? (voir tableau 18) |  | 2.4.1.1.2) |
|  |  |  |  | ► Vides techniques ? |  | 2.4.1.1.2) |
|  |  |  |  | ► Vides de construction horizontaux ? |  | 2.4.1.1.3) |
|  |  |  |  | ► Toit ? |  | 2.4.1.1.4) |
|  |  |  |  | Chiffons graisseux, huileux et matières susceptibles d’inflammation spontanée ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Récipients à déchets conformes ? |  | 2.4.1.3.1) |
|    |  |  |  | Section 8.2. PRODUITS COMBUSTIBLES ET MARCHANDISES DANGEREUSES |  |  |
|  |  |  |  | Stockage de produits combustibles et de marchandises dangereuses selon la partie 3 du CNPI ? |  | Partie 3 |
|  |  |  |  | Stockage, manutention, utilisation et/ou transformation de liquides inflammables et combustibles selon la partie 4 du CNPI ? |  | 2.4.4.1.1) |
|    |  |  |  | Section 8.3. PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUX |  |  |
|  |  |  |  | Travaux par points chauds ? |  | Section 5.2. |
|  |  |  |  | Procédés produisant des poussières ? |  | Section 5.3. |
|  |  |  |  | Application par pulvérisation ? |  | Section 5.4. |
|  |  |  |  | Application par immersion ou sans pulvérisation ? |  | Section 5.5. |
|  |  |  |  | Procédés spéciaux utilisant des liquides inflammables ou combustibles ? |  | Section 5.6. |
|  |  |  |  | Laboratoires ? |  | Section 5.7. |
|    |  |  |  | Section 8.4. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |  |  |
|  |  |  |  | Utilisées et entretenues sans risque excessif d’incendie ? |  | 2.4.7.1.1) |
|  |  |  |  | ► Mât de raccordement fixé correctement ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Panneau de distribution ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Dégagement de 1 m autour ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Identification claire des circuits ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Calibre approprié des dispositifs de protection ? (voir tableau 19) |  |  |
|  |  |  |  | ► Couvercle protecteur des pièces nues sous tension ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Boîtes de jonction avec plaque de protection ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Câblage / filage en bon état ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Interrupteurs et prises avec plaque de protection et en bon état ? |  |  |
|  |  |  |  | ► Cordons souples (rallonges) utilisés de façon temporaire seulement ? ► |  |  |
|  |  |  |  | ► Appareillage installé, utilisé de façon sécuritaire et en bon état ? |  |  |
| Réf. |  |  | # Photo |  | ANOMALIES / COMMENTAIRES |  |

| CROQUIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |